Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум»

(ГБПОУ МСМТ)

улица Советская, д. 106, Челябинская область, г. Магнитогорск, 455036

телефон/факс 8(3519)21-90-12, бухгалтерия (3519)21-90-00

е-mail: mgn-smt@yandex.ru www.мсмт.su

ОКПО 21539111 ОГРН 1127456004301 ИНН/КПП 7456012693/745601001

| 20.03.2023 |  | № | 105 |  | Главному государственному инспектору ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области С.М. Герасимову . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На | Представление №31/32/33/34 | от | 03.03.2023 |  |  |

В ответ на представление № 31/32/33/34 от 03.03.2023г.  об устранении причин и условий способствующих совершению административного правонарушения, приняты меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

Разработан план мероприятий по устранению указанных нарушений.

| № п/п | Выявленные нарушения. | Исполнитель | Сроки. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
|  | По адресу:ул.Лесопарковая,д.99 |  |  |  |
|  | На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя , не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П. | Монтаж АПС по мере финансирования. |  |
|  | Дверь ведущая в подвальное помещение, в южном крыле здания (помещение первого этажа № 55 по техническому паспорту) выполнена из железа. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П. | Март 2023г. выполнено |  |
|  | Не обеспечен требуемый класс пожарной опасности строительных конструкций принятому классу конструктивной пожарной опасности здания, а именно, металлические косоуры имеют неопределенный класс пожарной опасности. Документы подтверждающие класс пожарной опасности не предоставлены. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П. | Май 2023г. выполнено |  |
|  | Помещение вентеляционной камеры, не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа от помещения архива. Люк разделяющий помещения выполнен из дерева, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Март 2023г. выполнено |  |
|  | Не обеспечено на дверях эвакуационных выходов (двери ведущие на лестничную клетку в северном крыле здания) исправное состояние приспособлений для самозакрывания. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Май 2026г. |  |
|  | Нарушена целостность противопожарной двери, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери отделяющей помещение пищеблока (помещение первого этажа № 30 по техническому паспорту) | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Март 2023г. выполнено |  |
|  | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения подвального помещения с актовым залом (подвальное помещение № 27 по техническому паспорту) | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Апрель 2023г. выполнено |  |
|  | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарной двери (помещение второго этажа № 34 по техническому паспорту) с электрическими проводами | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | выполнено |  |
|  | В здании техникума, на путях эвакуации (помещения по техническому паспорту № 23 подвальное помещение, № 40 второй этаж) используются напольные покрытия, неопределённого класса пожарной опасности (деревянный пол). Документы подтверждающие класс пожарной опасности не определен. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Август 2023г. выполнено |  |
|  | На втором этаже объекта защиты нарушена целостность противопожарной двери, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери отделяющей помещение техникума от мастерских (помещение второго этажа № 2 по техническому паспорту). | Зам.директора по АХР. Разина Н.П. | Август 2023г. выполнено |  |
| 1 | По адресу: ул. Лесопарковая, 99/1 |  |  |  |
|  | На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П. | Монтаж АПС по мере финансирования. |  |
|  | Локальные планы эвакуации не соответствуют требованиям, а именно выполнены на обычной бумаге. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Октябрь 2023г. выполнено |  |
|  | В здании общежития пожарные шкафы изготовлены и дерева. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Декабрь 2023 г. выполнено |  |
|  | По адресу: ул. Советская, 106, Литер Б |  |  |  |
|  | На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект смонтированной и эксплуатируемой АПС и СОУЭ; | Зам.директора по АХР. Разина Н.П. | Изготовление проектно-сметной документации на установку АПС |  |
|  | На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет) Акт контрольного опробования № С 019600 от 29.11.2007 | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Монтаж АПС по мере финансирования |  |
|  | Регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Монтаж АПС по мере финансирования |  |
|  | На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Монтаж АПС по мере финансирования |  |
|  | Локальные планы эвакуации не соответствуют требованиям, а именно выполнены на обычной бумаге. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Октябрь 2023г. выполнено |  |
|  | В здании общежития пожарные шкафы изготовлены и дерева. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Декабрь 2023 г. выполнено |  |
|  | Не организовано ежегодное проведение испытаний огнезащитного покрытия чердачных помещений. (Предоставлен акт проверки выполненной огнезащитной обработки чердачных помещений от 12.10.2015) | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Май 2023г. выполнено |  |
|  | По адресу: ул. Советская, 106, Литер А |  |  |  |
|  | На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект смонтированной и эксплуатируемой АПС и СОУЭ; | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Изготовление проектно-сметной документации на установку АПС |  |
|  | На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет) Акт контрольного опробования № С 017934 от 11.03.2008 | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Изготовление проектно-сметной документации на установку АПС. |  |
|  | Регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Монтаж АПС по мере финансирования |  |
|  | Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Ноябрь 2026г. |  |
|  | На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П | Монтаж АПС по мере финансирования |  |
|  | Помещение пищеблока, не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа от помещений лестничной клетки. Дверь выполнен из дерева, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | Март 2023г. выполнено |
|  | В помещении техникума не обеспечено расположение речевых оповещателей таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. (В кабинетах на 2-м этаже звуковое оповещение о пожаре не слышно). | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | выполнено |
|  | Не организовано ежегодное проведение испытаний огнезащитного покрытия чердачных помещений. (Предоставлен акт проверки выполненной огнезащитной обработки чердачных помещений от 12.10.2015) | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | Май 2023г выполнено . |
|  | На объекте защиты нарушена целостность противопожарных дверей, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери (помещение пищеблока) | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | Август 2023г. выполнено |
|  | В подвальном помещении (под помещениями пищеблока), организованы складские помещения, не имеющие категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | выполнено |
|  | В помещениях учебного блока в левом крыле на 2 этаже дверь выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша (0,67м). Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | По мере финансирования. |
|  | В помещениях учебного блока в левом крыле на 3 этаже дверь выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша (0,61м). Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям. | Зам.директора по АХР. Разина Н.П |  | По мере финансирования. |